## Formular
Risikoabschätzung an Arbeitsstellen mit elektrischen Gefährdungen
Wichtig: Leitfaden und technischen Anhang beachten! Im Zweifelsfall höhere / höchste Risikostufe wählen oder Spezialisten beiziehen!
Arbeitsstelle: ..............................................................................................................................................................................
| Risikokriterium (Leitfrage) | Risikoabstufung |  |  |  | Abgrenzung der Rikostufen |  | Bereich zum Ausfüllen
|  | 1 | 2 | 3 | 4
| Kurzschluss- Strom ? | 0 | 12 | 20 | 27 | Stufe 1: Bis 1,5kA Stufe 2: 1,5 bis 5kA; Stufe 3: 5-12,5kA Stufe 4: 12,5 bis 25kA (Limite!) | bei 100% Ik prosp. |  |  | a1
[7 empty] | bei 50% Ik prosp |  |  | a2
Excel-Eingabe Kurzschlussstrom in kA
| Abschaltzeit ? | 0 | 9 | 18 | 26 | Stufe 1: Bis 5ms Stufe 2: 5 bis 50ms; Stufe 3: 50 bis 500ms Stufe 4: 0,5 bis 3s (Limite) | tA bei 100% Ik prosp |  |  | b1
[7 empty] | tA bei 50% Ik prosp |  |  | b2
Excel-Eingabe Auslösezeit bei 100% Kurzschlussstrom, in s
Excel-Eingabe Auslösezeit bei 50% Kurzschlussstrom, in s
[6 empty] | Zwischenresultat: Grösserer Wert von a1+b1 oder a2+b2 (Summe) |  |  |  | c
Arbeitssituation: Unten stehende Eingabe-Regeln beachten
| Abstand ? | 0 | 12 | 21 ★ | 28 ★★ | Stufe 1: Sicherer Abstand / Abschrankung zu Annäherungszone Stufe 2: Pufferzone wenn Abstand / Abschrankung nicht sicher Stufe 3: In Annäherungszone (EN 50110) Stufe 3: In Gefahrenzone (EN 50110) / Am Spannung führenden Teil |  |  |  | d
| Barrieren und Bauart ? | 0 | 8 | 19 ★ | 25 ★★ | Stufe 1: Geschlossene, lichtbogenfeste Anlage Stufe 2: Geschl. Anlage, Normalbauweise, besondere Risken ausgeschlossen Stufe 3: Geschlossene Anlage ohne Sicherheitsüberprüfung oder geöffnete berührungssichere Anlage, mit genügenden Platzverh. Stufe 4: Geöffnete Anlage, enge Verhältnisse, blanke aktive Teile |  |  |  | e
| Vorgeschaltete Schutzorgane ? | 5 | 7 | 10 | 17 | Stufe 1: Schmelzsicherungen Stufe 2: Lichtbogendetektion Stufe 3: El.magn. Auslöser, herstellerkonform gewartet Stufe 4: Auslöser mit unklarer Charakteristik und Wartung |  |  |  | f
| Art der Tätigkeit ? | #REF! | 11 | 16 | 24 | Stufe 2: "Zweifinger-Arbeiten" - Leichtes Bewegen von Teilen Stufe 3: "Einhand-Arbeiten" - Eingriff mit kleinem Kraftaufwand Stufe 4: Eingriff mit Körpereinsatz / bedeutendem Kraftaufwand |  |  |  | g
| Ergonomische Komponente ? | 0 | 6 | 11 | 14 | Stufe 1: Kein Werkzeugeinsatz Stufe 2: Isoliertes Handwerkzeug etc. Stufe 3: Arbeitsmittel bis 2m, unisolierte Teile etc. Stufe 4: Arbeitsmittel > 2m (Gerüste, Krane etc.) |  |  |  | h
[6 empty] | Summe c-h (alle Felder müssen korrekt ausgefüllt sein!) |  |  | Total |  | 0
Option: Abzug wenn Schutzausrüstung die Anforderungen der SN-EN 61482 übertrifft (siehe techn. Anhang, 6.3, höchstens -4 Pkte)
Option: Reduktion Distanz zum Gefahrenherd grösser als Sicherheitsabstand (d1; siehe techn. Anhang, 6.3)
Beurteilung
| Arbeit zulässig ? |  |  |  |  | Ergebnis muss kleiner sein als 126 |  |  |  |  | Ja / Nein?
| Störlichtbogen-PSA anzuwenden? | Nein |  | Ja |  | Wenn Ja: Welche Stufe ? |  |  |  |  | PSA-Stufe
| Durchströmungs-PSA anzuwenden? |  |  |  |  | Berücksichtigen falls Felder mit ★- Symbol benutzt sind |  |  |  |  | Ja / Nein?
PSA-Stufen: Bis 80 = Minimal-Schutz gem. 1.4 81-105 = Stufe 1 106-118 = Stufe 2 119-125 = Stufe 3
Eingabe-Regeln:
| 1) Ziehen von NHS erfordert g4 + h>1 4) d4 erfordert g4 + h>1 |  |  |  |  | 2) g <= h ist unzulässig, ausser h4 + g4 5) d<3 nicht zulässig wenn (e4 +h>1) oder (e4 +g>2) | 3) d3 und d4 erfordern je e4
Datum, Unterschrift (Arbeitsverantwortliche) ...................................................................................................................................................................